## 肇庆市鼎湖区人民法院消防设施维保服务需求书

为了确保我院消防设施处于良好运行状态，根据消防法相关的法律法规，消防设施需要专业单位进行维护保养，现向有资质与经验的消防维保企业征集报价。现具体要求如下:

一、服务范围及维保消防设施

（1）服务范围：肇庆市鼎湖区人民法院新审判法庭（共17131.41平方米）所有配套消防设施，确保消防系统处于良好运行状态。

（2）消防设施：火灾报警系统、水泵房消防水系统、远程启动系统、气体灭火系统、消防广播系统、消防对讲系统、室内外消火栓99个。灭火器箱80个、柜式七氟丙烷灭火系统7个、感温悬挂式七佛丙烷灭火器8个、消火栓自动增压泵组2套、喷淋自动增压泵组系统2套、喷淋湿式报警阀组1套、消防监控联动控制柜及配套温感、烟感、手报警铃、水泵启动远程按钮、防烟卷帘。

（3）消防设施检测与保养内容:

| 维保项目 | 维保内容 | 最低维保次数 |
| --- | --- | --- |
| 消防联动控制主机 | - 火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常 - 检测警报装置、功能、联动广播、对讲电话正常 - 检测报警控制器、火灾显示盘、层显位置等，报警、显示、打印等功能正常； - 检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能、显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能； - 检测消防电梯紧急迫降功能 - 检测气体灭火装置联动与报警功能 | 每月1次 |
| 消防供配电设施 | - 消防电源配电箱处主、备电源切换功能。 - 应急电源充、放电试验。 - 消防电源主、备电源供电能力测试。 4、非消防电源的联动切断试验。 | 每月1次 |
| 点型感烟探测器 | - 放烟状态，检测探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示； - 消烟重定，检验探测器报警确认灯在重定前后的变化情况； | 进行实地检测记录，每月抽测，全年覆盖。 |
| 点型感温探测器 | - 加热状态下，检测探测报警确认灯和火警报警控制器信号显示； - 消热重定，检测探测器报警确认灯工作状态； | 进行实地检测记录，每月抽测，全年覆盖。 |
| 手动报警按钮 | 外罩玻璃保持完好；触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月1次 |
| 消防广播 | 检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能是否正常 | 每月1次 |
| 防火卷帘 | - 组件齐全完好，紧固件无松动现象 - 现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常，关闭时严密，主、备电源正常。 | 每月1次 |
| 报警阀组 | - 报警阀组外观、标志牌、压力表完好清晰； - 对报警阀的压力表进行检查，要求报警前、后压力表指示保持正常； - 报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态保持正常； | 每月1次 |
| 自动喷淋头及管道 | - 检查喷头外观有无损坏、锈蚀、漏水现象； - 检查管道无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞； - 利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月1次 |
| 电控柜 | - 检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀； - 检查线路图及操作说明是否齐全； - 检查电压、电流表指示是否在规定的氛围内； - 开关是否有变形、损伤、标志是否有脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常； - 检查电控柜内继电器是否脱落、松动、接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接是否松脱，绝缘是否损伤； - 查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常； | 每月1次 |
| 消防管路系统 | - 检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常； - 检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固； - 对水流指示器的报警功能进行检查； | 每月1次 |
| 稳压泵 | - 检查是否能够自动加压； - 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常； |  |
| 消防水泵 | - 阀杆加润滑油； - 泵房控制柜处启动水泵、消防主机控制室启动水泵、运行及反馈信号正常； - 检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；供电是否正常； - 检查主、备泵能否自动切换。 - 检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常； - 启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况； - 对消防水泵检修、保养一次，添加润滑油。 | 每月1次 |
| 水泵接合器 | - 检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或裂痕等情况； - 检查外表油漆有无脱落，接合口有无锈蚀，如有及时修补； | 每月1次 |
| 室内消火栓 | - 检查消火栓和消防卷盘供水阀是否有渗漏现象； - 消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活； - 报警按钮、水泵启动按钮指示灯及控制线路功能正常，无故障； - 消火栓箱及箱内配装的消防部件外观无破损、涂层无脱落，箱门完好、箱内干净整洁； - 消防水带与消火栓连接口，连接顺畅，部件齐全、无破损； - 消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位定期加注润滑油； - 每月检查更换一次封条，填写检查卡，封条统一规格，按照指定位置张贴规范，不得随意乱贴，箱门外观干净整洁； | 每月1次 |
| 室外消防栓 | - 用专用扳手转动消火栓起闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油。 - 检查橡胶垫圈等密封件有破损、老化、丢失等情况； - 检查栓体外部油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补； - 重点部位消火栓，每年应逐一间出水试验，非重点部位消火栓按其总数的10%-20%，进行实际出水试验。 - 随时清楚消火栓井周边及井内可能积存的杂物； - 保持室外消火栓配套器材和标准的完整有效； | 每年1次 |
| 灭火器与防烟面具 | - 检查灭火器箱体外观、无锈蚀脱漆、箱体干净整洁； - 检查灭火器是否有效期、外观是否干净整洁、压力表是否正常范围。压力过低达到红线范围应及时更换处理； - 每月检查一次更换封条，填写检查卡，封条统一规格，按照指定位置张贴规范，不得随意乱贴，箱门外观干净整洁； - 检查防烟面具是否有效期，临近过期的防烟面具应及时做好统计提报，配合更换事项； - 检查感温悬挂式灭火器挂件是否牢固，有无脱漆、锈蚀现象，压力表是否正常； | 每月1次 |
| 气体灭火系统 | - 检查自动控制、联动控制显示盘、火警、打印、等情况是否正常； - 检查灭火器气体压力是否正常，联动线路接口是否有脱落、连接柜喷口是否有脱落、锈蚀、堵塞等； - 检测与消防控制室联动报警是否正常； | 每月1次 |

## 二、维保期限

维保期限为2年：每年签订一次，经综合考核合格后续签下一年合同。

## 三、维保要求

（1）维保企业需依据国家及地方消防法规、标准规范开展工作，制定详细维保计划与方案，并严格执行。完成《建筑消防设施检测技术规程》规定需年度对消防设施维护、保养等事项。

（2）每月至少对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，重要节假日或特殊时期按需增加巡检频次，每次巡检提供详细报告。

（3）协助本单位开展消防设施年度检测与消防演练，提供技术支持与培训服务。

（4）当维保单位接到故障抢修通知后，应在2小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报采购方对口管理部门备案。

（5）维保技术人员、检测装备要求维保方须指派专业和无违法犯罪记录的技术人员负责消防设施检测、维保，所派人员应当通过消防特有工种职业技能鉴定，持有中级及以上等级证书。检测所用工具、设备应满足GA502-2004《消防监督技术装备配备》要求。

（6）每月月末之前，将月度维护、检测记录表报采购方备案。《消防设施维护、检测记录表》由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

## 四、违约责任

（1）中标单位应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若维保方不能按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，采购方将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的1%-3%，发生3次抢修不及时的，采购方有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。

（2）中标单位不能按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，采购方将扣除当月维保费用的1%，若发生2次维保不及时的，采购方有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。

（3）若因维保方失职造成消防设施运行不正常，经采购方或公安消防机关检查发现存在严重问题，采购方有权终止与维保方合作关系，视作维保方违约，并追究维保方相关责任。

（4）若因维保方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成严重后果的，中标方应承担所有法律责任及经济赔偿责任。

## 五、维保费用报价

（1）材料费用：维保检测、抢修过程单独设备、零部件故障需更换火灾探测器(烟感、温感)、声光报警器、手报按钮等易损单件价格在100元以下的部件和外送修理费由维保单位免费提供，并在投标书中详细列出常用易损部件品牌型号与价格，超过100元的主要配件如消控主机主板、湿式报警阀、止回阀、泵组、控制电器元件等费用，由维保方出具故障检测报告书，并提供报价，经采购方审核同意后，进行维修，所产生费用由采购方负责。

（2）维保费结算方式：每季度结算一次，支付时维保方须提供季度《消防设施维护、检测总结报告》报采购方，经采购方审核同意后，维保单位开具当季有效发票给采购方，采购方以对公转账方式支付季度维保费用。

## 六、报价要求

（1）报价单位须具有消防维保资质，具有承担本维保项目的设备和专业技术能力，具有本地化服务能力，无不良经营行为。

（2）资质证明文件包括但不限于:营业执照、消防维保资质证书(复印件、加盖公章)，法人代表授权委托书(加盖公章)等。

肇庆市鼎湖区人民法院

2025年8月19日